Bestektekst textiele luchtverdeelslangen:

Kwart rond – Cradle to Cradle – Verdringing met Injectie gaatjes (Hybride) – Dubbele ophanging – Koeling / Verwarming

Ten behoeve van de luchtverdeling van het gebouw dienen textiele luchtslangen van KE Fibertec uit Denemarken te worden toegepast. Leverancier KE Fibertec Benelux BV, tel 078 – 6748888.

Luchtverdeling middels luchtverdeelslangen om de ruimte optimaal te bewerken en geen onbehagelijke luchtstromingen “tocht” voor mensen en/of product te realiseren. Homogene temperatuur verdeling in de gehele ruimte.

Voor de lucht verdeling in de ruimte is gekozen voor een luchtslangsysteem volgens het principe KE-Hybrid / C2C. Dit principe is gebaseerd op een combinaties van het Low en High Impuls systeem. Het systeem wordt voorzien van gelaserde rijen injectiegaatjes.

CradleVent is goedgekeurd als Cradle to Cradle-gecertificeerd product. Dit groene keurmerk garandeert de duurzaamheid van het product en voor de volledige levenscyclus van het product van productie tot recycling.

Een van de grote voordelen is dat één en hetzelfde systeem in sommige zones passief en in andere zones meer of minder actief kan ventileren. Het injectiepatroon geven energie aan de lucht in de vorm van worp en vermenging. Daarom is de luchtstroom, als bij een verdringingssysteem, niet alleen van thermiek afhankelijk. De lucht die door het textiel passeert zal wezenlijk bijdragen aan de luchtverdeling in een (hoofd)verwarmingssituatie, deze gaat niet verloren en sluit niet kort bij het plafond. Het grootste deel zal worden gemengd met de lucht die uit de injectieopeningen komt.

Een KE-Inject Hybrid® hoog inducerend systeem kan, in tegenstelling tot een willekeurig verdringingssysteem, worden gebruikt voor een optimale luchtverdeling in ruimten met zowel een koel- als (hoofd)verwarmingsbehoefte.

Soort: Kwart rond – C2C – Hybride – Dubbele ophanging

Systeem: Koelen / Verwarming

Fabrikaat: KE Fibertec.

Leverancier: KE Fibertec Benelux B.V. (078-6748888)

Type: KE-Low Impulse© C2C systeem

Materiaal: KE Trevira CS

Soort materiaal:HDC (High dustholding capacity)

Krimp percentage (%): < 0,5

Debiet (m3/h): ….

Statische druk (Pa):

Luchteindsnelheid, op 1,8 mtr + peil (m/s): ….

Inblaastemperatuur koeling (ºC): …..

Inblaastemperatuur verwarming (ºC): …..

Ruimtetemperatuur (ºC): ….

DHC-waarde 9g/m2): …..

Brandklasse (NEN-EN 13501-1-07): B

Rookproductie (NEN-EN 13501-1-07): s1

Druipgedrag (NEN-EN 13501-1-07); d0

Kleur (RAL): Wit (9010)

Vorm: Kwart Rond

Diameter (mm): ….

Lengte (mm): ….

Gewicht (kg/m2): ….

Aansluiting: Kops / Boven

Aansluiting: Rond / Rechthoek

Montage rail: Aluminium, D-Alu Lite / D-Alu / D-Safe-Track

Ophanging slang: Dubbel

Ophanging rail: Dubbel

Lucht wervelingsbreker type: 16

Ritsen:

Afwerking: Overlay’s - Ritsen met overlay’s - Start stuk - Klembanden met overlay’s

Aantal:

Toebehoren:	-	Ophang materialen