Bestektekst textiele luchtverdeelslangen:

Rond – Cradle to Cradle – Verdringing (Low Impulse)  – Enkele ophanging – Koeling

Ten behoeve van de luchtverdeling van het gebouw dienen textiele luchtslangen van KE Fibertec uit Denemarken te worden toegepast. Leverancier KE Fibertec Benelux BV, tel 078 – 6748888.

Luchtverdeling middels luchtverdeelslangen om de ruimte optimaal te bewerken en geen onbehagelijke luchtstromingen “tocht” voor mensen en/of product te realiseren. Homogene temperatuur verdeling in de gehele ruimte.

Voor de lucht verdeling in de ruimte is gekozen voor een luchtslangsysteem volgens het principe

KE-Low Impulse / C2C. Dit systeem is gebaseerd op passieve thermische verdringing. De lucht wordt ingeblazen met een lagere temperatuur in vergelijking met de ruimtelucht. Vanwege het dichtheidsverschil wordt de lucht in de ruimte onder de luchtverdeelslang verdrongen en zakt de ingeblazen lucht richting de verblijfszone.

CradleVent is goedgekeurd als Cradle to Cradle-gecertificeerd product. Dit groene keurmerk garandeert de duurzaamheid van het product en voor de volledige levenscyclus van het product van productie tot recycling.

De lucht wordt zeer diffuus middels doorlaatbaar textiel ingeblazen. De lucht wordt over het gehele oppervlak en lengte van de luchtslang gelijkmatig en egaal verdeeld.

Een KE-Low Impulse® systeem kan uitsluitend voor koeldoeleinden worden gebruikt of voor de verdeling van grote hoeveelheden isothermische lucht.

Soort: Rond – Verdringing – Enkele ophanging

Systeem: Koelen

Fabrikaat: KE Fibertec.

Leverancier: KE Fibertec Benelux B.V. (078-6748888)

Type: KE-Low Impulse© C2C systeem

Materiaal: KE Trevira CS

Soort materiaal:HDC (High dustholding capacity)

Krimp percentage (%): < 0,5

Debiet (m3/h): ….

Statische druk (Pa):

Luchteindsnelheid, op 1,8 mtr + peil (m/s): ….

Inblaastemperatuur koeling (ºC): …..

Inblaastemperatuur verwarming (ºC): NVT

Ruimtetemperatuur (ºC): ….

DHC-waarde 9g/m2): …..

Brandklasse (NEN-EN 13501-1-07): B

Rookproductie (NEN-EN 13501-1-07): s1

Druipgedrag (NEN-EN 13501-1-07); d0

Kleur (RAL): Wit (9010)

Vorm: Rond

Diameter (mm): ….

Lengte (mm): ….

Gewicht (kg/m2): ….

Aansluiting: Kops / Boven

Aansluiting: Rond / Rechthoek

Montage rail: Aluminium, Enkel Safetrack

Ophanging slang: Enkel

Ophanging rail: Enkel

Lucht wervelingsbreker type: 16

Ritsen:

Afwerking: Overlay’s - Ritsen met overlay’s - Start stuk - Klembanden met overlay’s

Aantal:

Toebehoren:	-	Ophang materialen

-	Internal Arch systeem (interne beugel in de slang) houdt de textiele luchtverdeelslang in vorm, wanneer er geen lucht op het systeem staat. Toepasbaar vanaf Ø 400 mm.