Bestektekst textiele luchtverdeelslangen:

Rond – Verdringing (Low Impulse)  – Dubbele ophanging – Koeling

Ten behoeve van de luchtverdeling van het gebouw dienen textiele luchtslangen van KE Fibertec uit Denemarken te worden toegepast. Leverancier KE Fibertec Benelux BV, tel 078 – 6748888.

Luchtverdeling middels luchtverdeelslangen om de ruimte optimaal te bewerken en geen onbehagelijke luchtstromingen “tocht” voor mensen en/of product te realiseren. Homogene temperatuur verdeling in de gehele ruimte.

Voor de lucht verdeling in de ruimte is gekozen voor een luchtslangsysteem volgens het principe

KE-Low Impulse. Dit systeem is gebaseerd op passieve thermische verdringing. De lucht wordt ingeblazen met een lagere temperatuur in vergelijking met de ruimtelucht. Vanwege het dichtheidsverschil wordt de lucht in de ruimte onder de luchtverdeelslang verdrongen en zakt de ingeblazen lucht richting de verblijfszone.

De lucht wordt zeer diffuus middels doorlaatbaar textiel ingeblazen. De lucht wordt over het gehele oppervlak en lengte van de luchtslang gelijkmatig en egaal verdeeld.

Een KE-Low Impulse® systeem kan uitsluitend voor koeldoeleinden worden gebruikt of voor de verdeling van grote hoeveelheden isothermische lucht.

Soort: Rond – Verdringing – Dubbele ophanging

Systeem: Koelen

Fabrikaat: KE Fibertec.

Leverancier: KE Fibertec Benelux B.V. (078-6748888)

Type: KE-Low Impulse© systeem

Materiaal: KE Trevira CS

Soort materiaal:HDC (High dust capacity) / LDC (Low dust capacity) /

Nomex / Antistatisch / Cleanroom / PVC gecoat

Krimp percentage (%): < 0,5

Debiet (m3/h): ….

Statische druk (Pa):

Luchteindsnelheid, op 1,8 mtr + peil (m/s): ….

Inblaastemperatuur koeling (ºC): …..

Inblaastemperatuur verwarming (ºC): NVT

Ruimtetemperatuur (ºC): ….

DHC-waarde 9g/m2): …..

Brandklasse (NEN-EN 13501-1-07): B

Rookproductie (NEN-EN 13501-1-07): s1

Druipgedrag (NEN-EN 13501-1-07); d0

Kleur (RAL): Wit (9010) / Lichtgrijs (9002) / Donker blauw (5002)

Vorm: Rond

Diameter (mm): ….

Lengte (mm): ….

Gewicht (kg/m2): ….

Aansluiting: Kops / Boven

Aansluiting: Rond / Rechthoek

Montage rail: Aluminium, Dubbel Safetrack

Ophanging slang: Dubbel

Ophanging rail: Dubbel / Enkel

Lucht wervelingsbreker type: 16

Ritsen:

Afwerking: Overlay’s - Ritsen met overlay’s - Start stuk - Klembanden met overlay’s

Aantal:

Toebehoren:	-	Ophang materialen

-	Gewenste kleur (1600 Ral kleuren)

-	Dual Arch rail systeem (externe beugel met maar één ophangpunt tbv dubbele rail) bespaart installatie tijd, één ophangpunt naar het plafond of dak en zorgt voor een esthetisch goed uiterlijk. Toepasbaar vanaf Ø 400 mm.